АСУ ТП РГ ОАО «Воронежоблгаз»

ЗАДАЧЕЙ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ СЛЕДУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

01. Аналоговые сигналы (мгновенные значения, архив за произвольный период): 
•	давление газа на входе в ГРП
•	давление газа на выходе из ГРП по каждому трубопроводу
•	температура газа на входе в ГРП
•	температура воздуха внутри ГРП
•	температура наружного воздуха
•	защитный потенциал на трубопроводе
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

02. Дискретные сигналы (оповещение, архив срабатываний): 
•	уровень загазованности в технологическом помещении
•	уровень загазованности в помещении котельной
•	состояние датчиков охранной сигнализации
•	состояние датчика ПСК
•	наличие электроснабжения ГРП
03. При необходимости к телеметрической системе подключаются исполнительные устройства для: 
•	управления задвижками
•	электромагнитными клапанами
•	сиренами и т.д.
В системе предусмотрена возможность задания для контролируемых параметров сети газоснабжения верхнего и нижнего пределов, выход текущих значений за которые инициирует сигнал «Тревога», а также верхнего и нижнего пределов, выход текущих значений за которые инициирует сигнал «Авария». Установка и изменение указанных пределов производятся удаленно из диспетчерского центра без выезда специалистов для непосредственного программирования контроллера.

Управляющий контроллер подсистемы ПИП (Исток-ТМ v2. Modbus, производимый НПЦ «Спецсистема» Витебск, РБ) имеет также резервные аналоговые и цифровые входы для обеспечения возможного расширения перечня контролируемых параметров газоснабжения. В частности, предусмотрена возможность подключения приборов, измеряющих расход газа.

С целью повышения надежности подсистемы связи каждый модуль ТШ3 обеспечивает 2 независимых GSM-канала (используются сети разных операторов сотовой связи) .

Подсистема телеметрии обеспечивает следующие режимы сбора информации: циклический опрос первичных измерительных приборов, интеллектуальных счетчиков с записью данных в унифицированный архив с привязкой к точному времени; мгновенный опрос состояния измерительного комплекса при возникновении аварийной ситуации или по запросу диспетчера.

В безаварийном режиме информация о параметрах газоснабжения по инициативе телеметрического модуля нижнего уровня передается в центральный диспетчерский пункт АСДК один раз за установленный интервал времени, который для каждого контролируемого объекта может удаленно задаваться по команде диспетчера центральной АДС. Во время сеанса связи передаются данные, содержащие усредненные значения всех контролируемых параметров газоснабжения за каждый час.

В случае возникновения нештатной ситуации по инициативе телеметрического модуля нижнего уровня в АДС райгаза и центральный диспетчерский пункт отправляется сообщение, содержащее код ГРП, код нештатной ситуации и текущие значения контролируемых параметров, соответствующие времени наступления события, а также архив ежеминутных значений контролируемых параметров за один час, предшествующий времени наступления события.

При получении запроса на передачу информации от какой-либо сторонней системы телеметрический модуль производит аутентификацию вызывающего абонента и в случае успешной авторизации передает данные о текущем состоянии контролируемого объекта.

Подсистема телеметрии обеспечивает буферизацию всей собираемой информации на случай отказа во всех каналах связи на срок не менее семи суток. Запись новой информации осуществляется с вытеснением наиболее старой. Осуществляется ведение журнала нештатных ситуаций (не менее 100 событий) с фиксацией времени их начала и окончания, а также сохранением мгновенных значений контролируемых параметров газоснабжения, соответствующих времени наступления нештатной ситуации.

Программное обеспечение диспетчерского центра включает в себя стандартные средства для поддержки работы FTP, WWW. сервера, сервер БД а, также, средства визуализации архивной информации и запроса мгновенных значений контролируемых параметров. Для интеграции системы телеметрии в имеющиеся на предприятиях ГИС разработаны соответствующие интерфейсные модули. Система позволяет конструировать и отображать любые таблицы, графики, отчеты.

Телеметрический модуль ICM-3.
Телеметрический Модуль ICM-3 Создан на базе новейшего «беспроводного процессора» компании Wavecom серии Q26.

Этот процессор объединяет в себе возможности мощного вычислительного устройства и встроенные средства беспроводной связи. Следуя пожеланиям заказчиков мы оснастили телеметрический модуль двумя SIM-картами, что позволило резко повысить надежность подсистемы телеметрии за счет использования SIM-карт разных операторов сотовой связи(например, МТС и Мегафон) на одном объекте. Если по какой-либо причине модуль не сможет передать информацию по сети одного оператора сотовой связи, он автоматически переключится на вторую SIM-карту.

Назначение: сбор информации с интеллектуальных счетчиков, датчиков давления, температуры и загазованности, реализация функций охранной сигнализации.

Передача собранной информации происходит с использованием технологии пакетной передачи данных GPRS, по протоколу FTP на сервер верхнего уровня, функционирующий под управлением операционной системы Linux. При этом реализованы удаленная настройка и управление интеллектуальными счетчиками с использованием 2-х независимых каналов GSM CSD. Функции охранной сигнализации реализованы как с использованием технологии коротких текстовых сообщений (SMS), так и GPRS (дублирование оповещений).

Использование технологии GPRS взамен устаревшей технологии GSM CSD, применяемой в подавляющем большинстве распространенных в настоящее время телеметрический модулей позволяет резко сократить затраты на организацию каналов связи с территориально-удаленными объектами. Программное обеспечение верхнего уровня предоставляет пользователям удобный WEB-интерфейс для доступа к собираемым данным.

Поддерживаемые функции: 
•	режим автоматизированного измерения и анализа параметров энергоносителя на основании показаний интеллектуальных счетчиков, хранение архива средних значений параметров за выбранный временной интервал;
•	режим опроса состояния измерительного комплекса по запросу диспетчера;
•	гарантированную доставку архива и текущих показаний приборов на FTP-сервер верхнего уровня АСДК с заданной периодичностью;
•	режим удаленной настройки и управления интеллектуальными счетчиками на основе прямого телефонного соединения;
•	режим экстренного оповещения в случае возникновения аварийной ситуации или срабатывания охранной сигнализации через короткие текстовые сообщения (SMS);
•	режим слежения за наличием электропитания на объекте с возможностью оповещения об отключении и возобновлении подачи электричества;
•	буферизация собираемой информации на случай отказа всех каналов связи на срок не менее семи суток;
•	встроенный резервный источник питания обеспечивает бесперебойную работу модуля при отключении питающей сети в течении 6 часов;
•	контроль доступа в помещение осуществляется с использованием электронных ключей-идентификаторов iButton;
•	автоматическое включение резервного GSM-канала связи при недоступности основного GSM-канала;
•	встроенные часы реального времени с возможностью синхронизации от головного сервера позволяют контролировать события с четкой привязкой к единому времени системы.
Эксплуатационные характеристики: 
•	температура окружающего воздуха от 20 до 0 +50 С;
•	атмосферное давление от 66 до 106,7 кПа;
•	относительная влажность 95% при 35 С;
•	амплитуда виброперемещения не более 0,1 мм, частота не более 25 Гц;
•	индустриальные радиопомехи в соответствии с «Общесоюзными нормами допускаемых индустриальных радиопомех» (норма 8-72);
•	степень защиты от воды и пыли Ip54;
•	электропитание 220 В 30%, 50 Гц, грозозащита;
•	режим работы непрерывный;
•	срок службы не менее 20 лет.
В телеметрическом модуле ТШ3 применен интеллектуальный счетчик «Исток-ТМ» производства УЧП НПЦ Спецсистема , г. Витебск, РБ.

Исток-ТМ
Назначение: Вычислитель ИСТОК-ТМ предназначен для измерения расхода и количества теплоты (тепловой энергии) энергоносителей в виде воды, и водяного пара (насыщенного или перегретого), измерения расхода природного газа и сжатого воздуха, а также для накопления и отображения информации о параметрах измеряемой среды.
•	цикл обновления текущих и расчетных параметров в ИСТОК-ТМ: 5 сек.
•	глубина архивов (часов, суток, месяцев): 720, 94, 24.
•	интерфейс: RS-232 (RS-485)
•	скорость обмена по интерфейсу (бит/сек): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400.
•	протокол обмена: Modbus RTU.
•	возможность подключения ИСТОК-ТМ в SCADA-систему.
•	дистанционное программирование.

•	полное сохранение рабочего массива настроек при гос. поверке.
•	возможность смещения характеристики преобразования датчиков (смещение на величину водяного столба)
•	функции расчета энергетических параметров котельных установок
•	возможность дистанционного ввода значений параметров датчиков
•	измерение и расчет физических, и энергетических параметров энергоресурсов по четырем многоканальным «Точкам учета», по шестнадцати одноканальным «Каналам учета» и четырем «Группам учета».
•	расчет основных энергетических параметров котельных установок в именованных величинах и реальном масштабе времени в точке учета «КОТЕЛ».
•	коммерческий учет тепла, воды, газа и электроэнергии одновременно на одном из группы домов, входящих, например, в одно жилищно-эксплуатационное управление.
•	работу с любым первичным измерительным преобразователем (ПИП), имеющим следующие выходные сигналы: 
•	унифицированный токовый сигнал в диапазонах: 0-5мА; 0- 20 мА; 4-20 мА;
•	сопротивления с НСХ типа ТСМ или ТСП по ГОСТ 6651-84;
•	частотно-импульсный сигнал в диапазоне частот от 0 до 5000 Гц;
•	измерение температуры, давления, массового и объемного расхода среды и тепловой энергии теплоносителя;
•	программирование типа и характеристик ПИП, параметров входных сигналов, аварийных и договорных значений, схем учета. При использовании двух ПИП перепада давления с разными поддиапазонами, обеспечивается автоматический переход с одного поддиапазона на другой;
•	хранение и вывод на индикацию всех вы числяемых параметров за временные промежутки: текущие значения, за текущий и предыдущий час (на глубину 720 часов), за текущие и прошедшие сутки (на глубину 94 суток), за текущий и прошедший месяц (24 месяца);
•	защиту от несанкционированного доступа и сохранность всех имеющихся в памяти данных при отключении электропитания, автоматическое возобновление работы прибора при восстановлении электропитания;
•	восстановление и накопление информации за время перерыва электропитания или отказа ПИП по последним значениям, полученным до отключения питания или по договорным значениям;
•	автоматическое тестирование функциональных узлов с выдачей результатов тестиро вания на индикацию, вывод на индикацию сообщений о нештатных ситуациях и многое др.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ИСТОК-ТМ (версия 17/12/05А00х) поддерживает протокол обмена данными в соответствии со специификацией протокола ModBus RTU. Это позволяет применять прибор практически в любой SCADA-системе.

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ИСТОК-ТМ СОСТАВЛЯЕТ 4 (ЧЕТЫРЕ) ГОДА.